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附件一：第五节、主要设备材料品牌（全称）表


库号 项目分类 推荐品牌


1
冷库板


南通四方：南通四方节能科技有限公司


月仙：江苏月仙冷藏设备集团有限公司


常州晶雪：江苏晶雪节能科技股份有限公司


日照大地：日照金桥节能科技有限公司


2


聚氨酯发泡料品牌（黑料）


万华：万华化学集团股份有限公司


亨斯曼：亨斯曼国际化工（北京）有限公司


拜耳：拜耳（中国）有限公司


陶氏：陶氏化学（中国）投资有限公司


巴斯夫：巴斯夫化学建材（中国）有限公司


3


XPS 挤塑板


法宁格：南京法宁格节能科技股份有限公司


欧文斯科宁：欧文斯科宁（中国）投资有限公司


太仓幕阳：太仓幕阳节能科技有限公司


陶氏化学（杜邦）：陶氏化学（中国）投资有限公司


4 压缩机组
主机头：


比泽尔：比泽尔制冷技术（中国）有限公司


约克：约克广州空调冷冻设备有限公司


开利：开利空调冷冻系统(上海)有限公司


都凌：都凌压缩机（嘉兴）有限公司


GEA：基伊埃工程技术(中国)有限公司


压缩机组组装厂家：


百尔：百尔制冷（无锡）有限公司


科立德：江苏科立德制冷设备有限公司


兆雪：上海兆雪冷冻设备有限公司


开利：青岛海尔开利冷冻设备有限公司


5


蒸发器（冷风机）


卡贝欧：烟台卡贝欧换热器有限公司


路伟：路伟换热器（天门）有限公司


昆腾：汉斯昆腾商贸（中国）有限公司


阿法拉伐：AIR HEX ALONTE S.R.L.


6


蒸发冷


益美高：益美高（上海）制冷设备有限公司


万享股份：浙江万享科技股份有限公司


BAC：BAC大连有限公司


宝丰：上海宝丰机械制造股份有限公司
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7 离心式风幕机 三菱：广东三菱塑料管材有限公司


松下：松下电器（中国）有限公司


绿岛风：广东绿岛风空气系统股份有限公司


兰博：常州市兰博同创电器有限公司


8 冷库门 优泰：湖南省优泰门业有限公司


晶雪：江苏晶雪节能科技股份有限公司


雪盾：南通市海门雪盾冷冻设备有限公司


月仙：江苏月仙冷藏设备集团有限公司


皖泰：安徽皖泰门业科技有限公司


9 滑升门、升降平台、门封 优泰：湖南省优泰门业有限公司


皖泰：安徽皖泰门业科技有限公司


美天合：美天合（青岛）冷库门制造有限公司


艾富莱：安富门（上海）工业门有限公司


10 自控系统（控制电箱） 纳杰:上海纳杰电气成套有限公司


上海博怀：上海博怀信息技术有限公司


松维：上海松维科技发展有限公司


福克斯：江苏福克斯电气集团有限公司


11 电器元件 施耐德：施耐德电气（中国）有限公司


欧姆龙：欧姆龙（中国）有限公司


ABB：ABB（中国）有限公司


西门子：西门子（中国）有限公司


12 PLC 控制系统 西门子：西门子（中国）有限公司


ABB：ABB（中国）有限公司


欧姆龙：欧姆龙（中国）有限公司


三菱：三菱电机（中国）有限公司


13 LED 照明 冷特:东莞市冷特照明有限公司


艾申:东莞市特技速光电科技有限公司


欧普:欧普照明股份有限公司


飞利浦:飞利浦（中国）投资有限公司


14 制冷系统阀件 丹佛斯：丹佛斯（天津）有限公司


艾默生：艾默生电气（中国）投资有限公司


AMG：常州埃姆基冷冻设备有限公司


卡乐：卡乐电子(苏州)有限责任公司


15 制冷铜管道 青岛宏泰：青岛宏泰铜业有限公司


海亮：浙江海亮股份有限公司


中佳：绍兴上虞中佳铜业有限公司


飞轮：深圳市飞轮铜业有限公司







16 管道保温 阿乐斯：阿乐斯绝热材料（广州）有限公司


亚罗弗：亚罗弗橡塑科技（上海）有限公司


华美：华美节能科技集团有限公司


凯门：凯门保温材料河北有限公司


17 无缝钢管 山东磐金：山东磐金钢管制造有限公司


山东永安昊宇：山东永安昊宇制管有限公司


江苏新长江：江苏新长江无缝钢管制造有限公司


18 电线电缆 熊猫：上海熊猫线缆股份有限公司


绿宝：绿宝电缆（集团）有限公司


远东：远东电缆有限公司


起帆：上海起帆电缆股份有限公司


19 制冷剂（氟利昂） 巨化：浙江巨化股份有限公司


金典：南京金典制冷实业有限公司


霍尼韦尔：霍尼韦尔（中国）有限公司


冰龙：浙江冰龙环保科技有限公司


东岳：山东东岳氟硅材料有限公司
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附件2  总包建筑结构图纸/CAD图纸收集/建筑/01、合肥盐业冷链食品加工中心项目--建筑2023.08.08_t3.dwg





附件2  总包建筑结构图纸/CAD图纸收集/建筑/01、盐业公司厂区综合研发楼--建筑2023.2.27_t8_t8_t3.dwg





附件2  总包建筑结构图纸/CAD图纸收集/建筑/02、合肥盐业冷链食品加工中心总平面定位图_t3.dwg





附件2  总包建筑结构图纸/CAD图纸收集/结构/1#冷库2023.08.09（审图修改版).dwg
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合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/1、清单EXCEL版/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目/1 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-土建工程/1 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建.xls

1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)


			E.1 分部分项工程量清单计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											定额
人工费			定额
机械费			暂估价


						001			保温系统


			1			010605002001			冷库板保温			1、名称：冷库板保温
2、品种、规格：聚氨酯双面彩钢夹芯板
3、厚度：100mm
4、阻燃等级：芯材B1级
5、安装位置：墙面
6、双面彩钢厚0.5mm
7、镀锌内翻边C型钢 100*50*15*2，角钢支架  ∠50*5，冷桥处理等
8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			m2			1794.730


			2			010605002002			冷库板保温			1、板材：100mm双面彩钢聚氨酯保温板（彩钢板厚度0.5mm）
2、 骨架、连接件：镀锌内翻边C型钢 120*50*20*2.5、M10丝杆、连接件等
3、含膨胀螺栓、螺钉、盖板、包边、密封胶、发泡，Φ75PVC套管、管内发泡等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			m2			1316.890


			3			010605002003			冷库板保温			1、名称：冷库板保温
2、品种、规格：聚氨酯双面彩钢夹芯板
3、厚度：150mm
4、阻燃等级：芯材B1级
5、安装位置：墙面
6、双面彩钢厚0.5mm
7、支架做法：镀锌内翻边C型钢 100*50*15*2，角钢支架  ∠50*5，冷桥处理等
8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			m2			5210.440


			4			010605002004			冷库板保温			1、板材：150mm双面彩钢聚氨酯保温板（彩钢板厚度0.5mm）
2、 骨架、连接件：镀锌内翻边C型钢 120*50*20*2.5、M10丝杆、连接件等
3、含膨胀螺栓、螺钉、盖板、包边、密封胶、发泡，Φ75PVC套管、管内发泡等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			m2			4387.970


			5			011001005001			地面XPS保温板			1、名称：地面XPS保温板
2、保温隔热部位：地面
3、阻燃等级：B1
4、抗压强度：350Kpa
5、粘结材料种类及做法：100mm挤塑板交叉铺设
6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			m2			620.910


			6			011001005002			地面XPS保温板			1、名称：地面XPS保温板
2、保温隔热部位：地面
3、阻燃等级：B1
4、抗压强度：350Kpa
5、粘结材料种类及做法：150mm挤塑板交叉铺设
6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			m2			4387.970


			7			010802001001			电动平移门			1、门代号：电动平移门
2、尺寸：2500*2700*150mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			4.000


			8			010802001002			电动平移门			1、门代号：电动平移门
2、洞口尺寸：2500*4200*150mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			4.000


			9			010802001003			逃生门			1、门代号：手动逃生门
2、洞口尺寸：1000*2000*150mm
3、五金品种、规格：含配套五金等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			4.000


			10			010802001004			滑升门			1、门代号：HSM2225
2、洞口尺寸：2200*2500mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置、配套同尺寸的门封等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			2.000


			11			010802001005			滑升门			1、门代号：HSM2528
2、洞口尺寸：2500*2800mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置、配套同尺寸的门封等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			4.000


			12			010802001006			快速门			1、门代号：KM3630
2、洞口尺寸：3600*3000mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			1.000


			13			010804007001			耐低温透明塑料门帘			1、名称：耐低温透明塑料门帘
2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			m2			89.600


			14			010807001001			冷库平衡窗			1、部位：冷库平衡窗
2、窗代号及洞口尺寸：PHC-175，145*145mm
3、窗材质：塑料
4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			套			8.000


									分部小计


						002			冷库土建工程


			15			010401014001			砖地沟、明沟			1、部位：机械通风主风道
2、截面尺寸：800*900mm
3、砖品种、规格、强度级：M5水泥砂浆，MU10砖砌体
4、20mm厚1:2.5水泥砂浆内外抹灰
5、200mm厚C25钢筋混凝土预制盖板,配筋：C14@150*150双层双向
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			76.050


			16			040501001001			混凝土管道铺设(人机配合下管)			1、部位：机械通风支风管
2、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管DN300,Ⅱ级混凝土管符合GB/T11836-2023国标要求
3、连接方式：橡胶圈接口
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			1171.640


			17			WB040501021001			管道垫层			1、垫层材质及厚度：630mm厚中粗砂垫层及包管
2、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			1240.750


			18			011101006001			水泥砂浆楼地面找平层			1、名称：水泥砂浆找平层
2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:3
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			2147.000


			19			WB011101007001			细石混凝土找平层			1、名称：混凝土保护找平层
2、找平层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C30
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			2147.000


			20			011101003001			细石混凝土楼地面			1.部位：冷库地面、楼面及月台楼面、地面
2.面层厚度、混凝土强度等级：C30厚度150mm混凝土,内配8#钢筋15*15cm,面层深灰色硒钛合金耐磨骨料6kg/㎡ +锂基固化剂0.3kg/m²
3.安装镀锌铠装缝
4.粗砂水泥砂浆保护层、随打随抹
5.0.1mm厚度PE防潮层搭界大于100mm,上翻100mm
6.4mmSBS防水层,四周上翻200mm
7.未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			5600.560


			21			390907001001			水泥砂浆踢脚线			1、名称：踢脚线
2、踢脚线高度：高度450mm 宽度：80mm，表面采用金刚砂磨光地坪后涂抹固化剂
3、C30混凝土、内配A8@150*150mm钢筋网 模板安装及拆除
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			831.440


			22			030108003001			墙体拆除及修复			1、名称：墙体拆除及修复
2、投标人自行勘踏现场，结合设计图纸综合考虑进行报价，中标后不做任何调整 
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


			23			011701006001			满堂脚手架			1、搭设高度：详见图纸，综合考虑
2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			m2			5582.460


			24			WB011703002001			装饰垂直运输			1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构
2、建筑物檐口高度、层数：50m以内
3、投标人自行勘踏现场，结合设计图纸综合考虑进行报价，中标后不做任何调整 
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


			25			WB011704002001			装饰超高施工增加			1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构
2、装饰面高度：50m以内
3、投标人自行勘踏现场，结合设计图纸综合考虑进行报价，中标后不做任何调整 
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


									分部小计








2 附录F 措施项目清单计价表


			附录F 措施项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率（%）			金额（元）


			1			AC-01			夜间施工增加费						0.500


			2			AC-02			二次搬运费						1.000


			3			AC-03			冬雨季施工增加费						0.800


			4			AC-04			已完工程及设备保护费						0.100


			5			AC-05			工程定位复测费						1.000


			6			AC-06			非夜间施工照明费


			7			AC-07			临时保护设施费						0.200


			8			AC-08			赶工措施费


			合   计








3 附录G 不可竞争项目清单与计价表


			附录G 不可竞争项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			序号			项目编码			项目名称			计算基数			费率（%）			金额（元）


			1			AF-01			环境保护费						3.280


			2			AF-02			文明施工费						5.120


			3			AF-03			安全施工费						4.130


			4			AF-04			临时设施费						8.100


			5			AF-05			环境保护税


			合   计








4 H.1 其他项目清单与计价汇总表


			H.1 其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			序号			项目名称			金额(元)


			1			暂列金额			660000.00


			2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计						660000.00








5 H.2 暂列金额明细表


			H.2 暂列金额明细表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额(元)			备注


			1			暂列金			项			660000.00


			合  计									660000.00


			说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。








6 H.3 专业工程暂估价计价表


			H.3 专业工程暂估价计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			序号			工程名称			工程内容			金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。








7 H.4 计日工表


			H.4 计日工表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			编码			项目名称			单位			数量			综合单价			合价（元）


			一			人工


			人工费小计


			二			材料


			材料费小计


			三			施工机械


			施工机械费小计


			合     计


			说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。








8 H.5 总承包服务费计价表


			H.5 总承包服务费计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			序号			工程名称			项目价值(元)			服务内容			费率(％)			金额(元)


			1			发包人发包专业工程


			2			发包人供应材料


			合  计








9 附录I 税金计价表


			附录I 税金计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			费率(％)			金额(元)


			1			增值税			分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费						9.000


			合  计












合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/1、清单EXCEL版/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目/1 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-土建工程/2 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建.xls

1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)


			E.1 分部分项工程量清单计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											定额
人工费			定额
机械费			暂估价


						001			保温系统


			1			010605002001			冷库板保温			1、名称：冷库板保温
2、品种、规格：聚氨酯双面彩钢夹芯板
3、厚度：100mm
4、阻燃等级：芯材B1级
5、安装位置：墙面
6、双面彩钢厚0.5mm
7、支架做法：镀锌内翻边C型钢 100*50*15*2，角钢支架  ∠50*5，冷桥处理等
8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			m2			1792.000


			2			010605002002			冷库板保温			1、板材：100mm双面彩钢聚氨酯保温板（彩钢板厚度0.5mm）
2、 骨架、连接件：镀锌内翻边C型钢 120*50*20*2.5、M10丝杆、连接件等
3、含膨胀螺栓、螺钉、盖板、包边、密封胶、发泡，Φ75PVC套管、管内发泡等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			m2			1337.310


			3			010605002003			冷库板保温			1、名称：冷库板保温
2、品种、规格：聚氨酯双面彩钢夹芯板
3、厚度：150mm
4、阻燃等级：芯材B1级
5、安装位置：墙面
6、双面彩钢厚0.5mm
7、支架做法：镀锌内翻边C型钢 100*50*15*2，角钢支架  ∠50*5，冷桥处理等
8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			m2			4948.110


			4			010605002004			冷库板保温			1、板材：150mm双面彩钢聚氨酯保温板（彩钢板厚度0.5mm）
2、 骨架、连接件：镀锌内翻边C型钢 120*50*20*2.5、M10丝杆、连接件等
3、含膨胀螺栓、螺钉、盖板、包边、密封胶、发泡，Φ75PVC套管、管内发泡等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			m2			4140.780


			5			010605002005			冷库板保温			1、名称：保温喷涂
2、品种、规格：聚氨酯喷涂,阻燃等级B1级；氰凝隔气层；挂钢丝网4
3、厚度：150mm
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			3056.480


			6			011001005001			地面XPS保温板			1、名称：地面XPS保温板
2、保温隔热部位：地面
3、阻燃等级：B1
4、抗压强度：350Kpa
5、粘结材料种类及做法：150mm挤塑板交叉铺设
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			4140.780


			7			010802001001			电动平移门			1、门代号：电动平移门
2、尺寸：2500*2700*150mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			4.000


			8			010802001002			电动平移门			1、门代号：电动平移门
2、洞口尺寸：2500*4200*150mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			4.000


			9			010802001003			逃生门			1、门代号：手动逃生门
2、洞口尺寸：1000*2000*150mm
3、五金品种、规格：含配套五金等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			4.000


			10			010802001004			滑升门			1、门代号：HSM2225
2、洞口尺寸：2200*2500mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置、配套同尺寸的门封等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			2.000


			11			010802001005			滑升门			1、门代号：HSM2528
2、洞口尺寸：2500*2800mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置、配套同尺寸的门封等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			4.000


			12			010807001002			冷库平衡窗			1、部位：冷库平衡窗
2、窗代号及洞口尺寸：PHC-175，145*145mm
3、窗材质：塑料
4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			套			8.000


			13			010804007001			耐低温透明塑料门帘			1、名称：耐低温透明塑料门帘
2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			m2			89.600


									分部小计


						005			冷库土建工程


			14			011101003001			细石混凝土楼地面			1.部位：冷库地面、楼面及月台楼面、地面
2.面层厚度、混凝土强度等级：C30厚度150mm混凝土,内配8#钢筋15*15cm,面层深灰色硒钛合金耐磨骨料6kg/㎡ +锂基固化剂0.3kg/m²
3.安装镀锌铠装缝
4.粗砂水泥砂浆保护层、随打随抹
5.0.1mm厚度PE防潮层搭界大于100mm,上翻100mm
6.4mmSBS防水层,四周上翻200mm
7.未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			5426.070


			15			390907001002			水泥砂浆踢脚线			1、名称：踢脚线
2、踢脚线高度：高度450mm 宽度：80mm，表面采用金刚砂磨光地坪后涂抹固化剂
3、C30混凝土、内配A8@150*150mm钢筋网 模板安装及拆除
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			785.260


			16			030108003001			墙体拆除及修复			1、名称：墙体拆除及修复
2、投标人自行勘踏现场，结合设计图纸综合考虑进行报价，中标后不做任何调整 
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


			17			011701006001			满堂脚手架			1、搭设高度：详见图纸，综合考虑
2、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			m2			7492.580


			18			WB011703002001			装饰垂直运输			1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构
2、建筑物檐口高度、层数：50m以内
3、投标人自行勘踏现场，结合设计图纸综合考虑进行报价，中标后不做任何调整 
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


			19			WB011704002001			装饰超高施工增加			1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构
2、装饰面高度：50m以内
3、投标人自行勘踏现场，结合设计图纸综合考虑进行报价，中标后不做任何调整 
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


									分部小计








2 附录F 措施项目清单计价表


			附录F 措施项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率（%）			金额（元）


			1			AC-01			夜间施工增加费						0.500


			2			AC-02			二次搬运费						1.000


			3			AC-03			冬雨季施工增加费						0.800


			4			AC-04			已完工程及设备保护费						0.100


			5			AC-05			工程定位复测费						1.000


			6			AC-06			非夜间施工照明费


			7			AC-07			临时保护设施费						0.200


			8			AC-08			赶工措施费


			合   计








3 附录G 不可竞争项目清单与计价表


			附录G 不可竞争项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			序号			项目编码			项目名称			计算基数			费率（%）			金额（元）


			1			AF-01			环境保护费						3.280


			2			AF-02			文明施工费						5.120


			3			AF-03			安全施工费						4.130


			4			AF-04			临时设施费						8.100


			5			AF-05			环境保护税


			合   计








4 H.1 其他项目清单与计价汇总表


			H.1 其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			序号			项目名称			金额(元)


			1			暂列金额


			2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计








5 H.2 暂列金额明细表


			H.2 暂列金额明细表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。








6 H.3 专业工程暂估价计价表


			H.3 专业工程暂估价计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			序号			工程名称			工程内容			金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。








7 H.4 计日工表


			H.4 计日工表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			编码			项目名称			单位			数量			综合单价			合价（元）


			一			人工


			人工费小计


			二			材料


			材料费小计


			三			施工机械


			施工机械费小计


			合     计


			说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。








8 H.5 总承包服务费计价表


			H.5 总承包服务费计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			序号			工程名称			项目价值(元)			服务内容			费率(％)			金额(元)


			1			发包人发包专业工程


			2			发包人供应材料


			合  计








9 附录I 税金计价表


			附录I 税金计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#土建


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			费率(％)			金额(元)


			1			增值税			分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费						9.000


			合  计












合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/1、清单EXCEL版/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目/1 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-土建工程/3 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建.xls

1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)


			E.1 分部分项工程量清单计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											定额
人工费			定额
机械费			暂估价


			1			010802001001			滑升门			1、门代号：HSM2225
2、洞口尺寸：2200*2500mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置、配套同尺寸的门封等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			2.000


			2			010802001002			滑升门			1、门代号：HSM2528
2、洞口尺寸：2500*2800mm
3、五金品种、规格：含配套五金、电动装置、配套同尺寸的门封等
4、描述不详之处详见图纸、招标文件、答疑、图集、规范等其它资料			樘			3.000


			3			030106004001			卸货平台			1、名称：卸货平台
2、型号：2000*2000
3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			套			5.000


			4			WB011703002001			装饰垂直运输			1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构
2、建筑物檐口高度、层数：50m以内
3、投标人自行勘踏现场，结合设计图纸综合考虑进行报价，中标后不做任何调整 
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


			5			WB011704002001			装饰超高施工增加			1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构
2、装饰面高度：50m以内
3、投标人自行勘踏现场，结合设计图纸综合考虑进行报价，中标后不做任何调整 
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000








2 附录F 措施项目清单计价表


			附录F 措施项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率（%）			金额（元）


			1			JC-01			夜间施工增加费						0.500


			2			JC-02			二次搬运费						1.000


			3			JC-03			冬雨季施工增加费						0.800


			4			JC-04			已完工程及设备保护费						0.100


			5			JC-05			工程定位复测费						1.000


			6			JC-06			非夜间施工照明费


			7			JC-07			临时保护设施费						0.200


			8			JC-08			赶工措施费


			合   计








3 附录G 不可竞争项目清单与计价表


			附录G 不可竞争项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			序号			项目编码			项目名称			计算基数			费率（%）			金额（元）


			1			JF-01			环境保护费						3.280


			2			JF-02			文明施工费						5.120


			3			JF-03			安全施工费						4.130


			4			JF-04			临时设施费						8.100


			5			JF-05			环境保护税


			合   计








4 H.1 其他项目清单与计价汇总表


			H.1 其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			序号			项目名称			金额(元)


			1			暂列金额


			2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计








5 H.2 暂列金额明细表


			H.2 暂列金额明细表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。








6 H.3 专业工程暂估价计价表


			H.3 专业工程暂估价计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			序号			工程名称			工程内容			金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。








7 H.4 计日工表


			H.4 计日工表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			编码			项目名称			单位			数量			综合单价			合价（元）


			一			人工


			人工费小计


			二			材料


			材料费小计


			三			施工机械


			施工机械费小计


			合     计


			说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。








8 H.5 总承包服务费计价表


			H.5 总承包服务费计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			序号			工程名称			项目价值(元)			服务内容			费率(％)			金额(元)


			1			发包人发包专业工程


			2			发包人供应材料


			合  计








9 附录I 税金计价表


			附录I 税金计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-3#土建


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			费率(％)			金额(元)


			1			增值税			分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费						9.000


			合  计












合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/1、清单EXCEL版/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目/2 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-安装工程/4 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装.xls

1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)


			E.1 分部分项工程量清单计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											定额
人工费			定额
机械费			暂估价


						001			冷冻系统


			1			030110001001			中温活塞并联机组			1、名称：中温活塞并联机组
2、型号：6HE-35Y*3
3、结构形式：3并联活塞105匹机组，设计工况:0/35℃,制冷量292kw,功率73kw
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			1.000


			2			030110002001			低温螺杆并联机组			1、名称：低温螺杆并联机组
2、型号：HSN8591-160*2
3、结构形式：2并联低温螺杆320匹机组，设计工况:-28/35℃,制冷量410kw,功率197.4kw
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			1.000


			3			030110001002			活塞并联机组			1、名称：活塞并联机组
2、型号：6FE-44Y*5
3、结构形式：5并联活塞220匹机组，设计工况:-28/35℃,制冷量200kw,功率115.5kw；设计工况:-8/35℃,制冷量496.5kw,功率167kw
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			2.000


			4			030113004001			冷风机			1、名称：冷风机
2、型号：制冷量≥46kw，电机功率0.135kw*4
3、节能型风机 化霜形式：自然化霜
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			8.000


			5			030113004002			冷风机			1、名称：冷风机
2、型号：制冷量≥50kw，电机功率0.62kw*3
3、节能型风机 化霜形式：热氟化霜
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			8.000


			6			030113004003			冷风机			1、名称：冷风机
2、型号：制冷量≥58/90kw，电机功率0.62kw*3
3、节能型风机 化霜形式：热氟化霜
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			8.000


			7			030113011001			蒸发式冷凝器			1、名称：蒸发式冷凝器
2、型号：散热量≥780kw，电功率7.0kw
3、加检修楼梯
4、含制冷设备检查接线，电子水处理仪，电加热
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			1.000


			8			030113011002			蒸发式冷凝器			1、名称：蒸发式冷凝器
2、型号：散热量≥1335kw，电功率18kw
3、加检修楼梯
4、含制冷设备检查接线，电子水处理仪，电加热
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			3.000


			9			031002001001			管道支吊架制作与安装			1、名称：支吊架制作及安装
2、材质：角钢
3、尺寸：综合考虑
4、含管道除锈、防腐、焊缝检测等相关内容
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			kg			3598.720


			10			030807002001			中压焊接阀门			1、名称：球阀
2、材质：铜
3、型号、规格：GBC22S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			16.000


			11			030807002002			中压焊接阀门			1、名称：球阀
2、材质：铜
3、型号、规格：GBC28S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			24.000


			12			030807001001			中压焊接阀门			1、名称：过滤器
2、材质：铜
3、型号、规格：DML307S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			16.000


			13			030807001002			中压焊接阀门			1、名称：过滤器
2、材质：铜
3、型号、规格：DML419S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			14			030807001003			中压焊接阀门			1、名称：过滤器
2、材质：铜
3、型号、规格：FIA32
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			16.000


			15			030807002003			中压焊接阀门			1、名称：电磁阀
2、材质：铜
3、型号、规格：ICS32+EVM
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			16.000


			16			030807002004			中压焊接阀门			1、名称：电磁阀
2、材质：铜
3、型号、规格：EVR25
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			17			030807002005			中压焊接阀门			1、名称：电磁阀
2、材质：铜
3、型号、规格：EVR20
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			16.000


			18			030807002006			中压焊接阀门			1、名称：止回阀
2、材质：铜
3、型号、规格：NRV22S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			19			030807002007			中压焊接阀门			1、名称：止回阀
2、材质：铜
3、型号、规格：NRVA25
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			20			030807002008			中压焊接阀门			1、名称：止回阀
2、材质：铜
3、型号、规格：NRV28S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			21			030807002009			中压焊接阀门			1、名称：止回阀
2、材质：铜
3、型号、规格：NRVA32
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			22			030807002010			中压焊接阀门			1、名称：止回阀
2、材质：铜
3、型号、规格：NRVA40
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			3.000


			23			030807002011			中压焊接阀门			1、名称：膨胀阀
2、材质：铜
3、型号、规格：TGES13
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			24			030807002012			中压焊接阀门			1、名称：电子膨胀阀
2、材质：铜
3、型号、规格：AKV15-3
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			25			030807002013			中压焊接阀门			1、名称：电子膨胀阀
2、材质：铜
3、型号、规格：AKV15-4
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			26			030807003001			中压法兰阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN100
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			2.000


			27			030807003002			中压法兰阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN80
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			5.000


			28			030807002014			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN65
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			33.000


			29			030807002015			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN50
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			3.000


			30			030807002016			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN40
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			11.000


			31			030807002017			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN32
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			48.000


			32			030807002018			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN25
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			16.000


			33			030807002019			中压焊接阀门			1、名称：碳钢针型阀
2、材质：碳钢
3、型号、规格：DN10
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			34			030601002001			压力仪表			1、名称：压力表
2、型号：-1~3.9MPa
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			4.000


			35			030807002020			中压焊接阀门			1、名称：压力表阀
2、材质：铜
3、型号、规格：DN10
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			36			030807005001			中压安全阀门			1、名称：双座安全阀
2、材质：铜
3、型号、规格：2.4Mpa
4、连接方式：螺纹连接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			37			030807005002			中压安全阀门			1、名称：两步开启电磁阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：ICLX65
4、焊接方法：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			16.000


			38			030807003003			中压法兰阀门			1、名称：压差阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：ICS3-100+CVP+CVPP+EVM
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			1.000


			39			030807003004			中压法兰阀门			1、名称：压差阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：ICS3-80+CVP+CVPP+EVM
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			2.000


			40			030801014001			中压铜及铜合金管			1、名称：紫铜管
2、规格：φ10*1.0mm
3、焊接方法：详见设计图纸
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			63.260


			41			030801014002			中压铜及铜合金管			1、名称：紫铜管
2、规格：φ22*1.2mm
3、焊接方法：详见设计图纸
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			163.160


			42			030801014003			中压铜及铜合金管			1、名称：紫铜管
2、规格：φ28*1.5mm
3、焊接方法：详见设计图纸
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			116.920


			43			030801001001			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：DN25*2.5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			76.220


			44			030801001002			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：DN32*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			35.320


			45			030801001003			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：DN38*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			56.540


			46			030801001004			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：DN45*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			153.130


			47			030801001005			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：D57*3.5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			36.680


			48			030801001006			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：D76*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			106.330


			49			030801001007			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：D89*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			35.980


			50			030801001008			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：D108*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			39.970


			51			030801001009			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D38*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			397.360


			52			030801001010			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D45*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			280.460


			53			030801001011			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D57*3.5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			463.510


			54			030801001012			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D76*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			246.780


			55			030801001013			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D89*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			218.800


			56			030801001014			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D108*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			142.210


			57			030801001015			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D133*4.5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			123.320


			58			030801001016			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D159*5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			42.340


			59			031201001001			管道刷油			1、名称：管道防腐
2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二道，色漆二道
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			3034.690


			60			031208002001			管道绝热			1、名称：管道保温
2、绝热材料品种：聚氨酯
3、绝热厚度：综合考虑
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			52.300


			61			031208002002			管道绝热			1、名称：管道保温
2、绝热材料品种：岩棉
3、绝热厚度：综合考虑
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			12.500


			62			031208001001			设备绝热			1、名称：设备保温
2、绝热材料品种：橡塑
3、绝热厚度：综合考虑
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			3.200


			63			031208007001			防潮层、保护层			1、名称：铝皮防护
2、材料：铝皮
3、厚度：0.5mm
4、对象：设备及管道
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			3034.690


			64			060201004001			制冷剂			1、名称：制冷剂
2、材料：R507
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			kg			7500.000


			65			060201004002			冷冻油			1、名称：冷冻油
2、材料：R507
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			L			1900.000


			66			060201004003			压力管道报检报验			1、名称：压力管道报检报验
2、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


									分部小计


						002			室内排水系统


			67			031001001001			镀锌钢管			1、名称：镀锌钢管
2、规格、压力等级：DN125
3、连接形式：沟槽连接
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			200.000


			68			031001001002			镀锌钢管			1、名称：镀锌钢管
2、规格、压力等级：DN50
3、连接形式：螺纹连接
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			150.000


			69			031001006001			塑料管			1、名称：塑料排水管
2、规格型号：De110
3、连接方式：粘结
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			100.000


			70			031001006002			塑料管			1、名称：塑料排水管
2、规格型号：De50
3、连接方式：粘结
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			100.000


			71			031208002003			管道绝热			1、名称：管道保温
2、绝热材料品种：橡塑
3、绝热厚度：25mm
4、含65C可控温25W/m加热丝
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			3.000


			72			031208007002			防潮层、保护层			1、名称：铝皮防护
2、材料：铝皮
3、厚度：0.5mm
4、对象：设备及管道
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			386.200


			73			031002001002			管道支吊架制作与安装			1、名称：支吊架制作及安装
2、材质：角钢
3、尺寸：综合考虑
4、含管道除锈、防腐、焊缝检测等相关内容
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			kg			102.500


									分部小计


						003			电气系统


			74			030904012001			氟利昂泄漏报警控制器			1、名称：氟利昂泄漏报警控制器
2、安装方式：壁装
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			75			030904001001			氟利昂探测器			1、名称：氟利昂探测器
2、安装方式：壁装
3、安装高度：距地0.3m
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			76			030904001002			冷库温度探测器（PT1OOO）			1、名称：冷库温度（PT1OOO）
2、安装方式：满足图纸及现场施工要求
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			42.000


			77			030408001001			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*240+2*120
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			34.500


			78			030408001002			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*185+2*95
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			34.600


			79			030408001003			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*50+2*25
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			24.220


			80			030408001004			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*35+2*16
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			80.600


			81			030408001005			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*25+2*16
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			215.180


			82			030408001006			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*16+2*10
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			201.380


			83			030408001007			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-4*4
3、敷设方式、部位：穿管敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			140.000


			84			030408001008			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-5*2.5
3、敷设方式、部位：穿管敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			297.740


			85			030408001009			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-4*2.5
3、敷设方式、部位：穿管敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			1228.910


			86			030408001010			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*2.5
3、敷设方式、部位：穿管敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			1327.610


			87			030408001011			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-4*1.5
3、敷设方式、部位：穿管敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			932.030


			88			030411004001			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：RVV-2*1.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			601.560


			89			030411004002			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：RVV-2*0.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			5822.570


			90			030411004003			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：RVVP-4*0.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			950.530


			91			030411004004			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：RVVP-2*0.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			350.200


			92			030411004005			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：BV-2.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			3502.250


			93			030412002001			工厂灯			1、名称：LED冷库高天棚灯
2、型号：100W
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			套			148.000


			94			030412005001			荧光灯			1、名称：LED一体式支架灯
2、规格型号：40W
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			套			77.000


			95			030404034001			照明开关			1、名称：单联单控开关
2、型号：250V 10A
3、安装方式：壁装
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			96			030904003001			按钮			1、名称：呼叫按钮盒
2、规格：非标			个			8.000


			97			030904005001			声光报警器			1、名称：声光报警器
2、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			98			030411001001			配管			1、名称：配管
2、规格：SC15
3、配置要求：明敷
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			1924.650


			99			030411001002			配管			1、名称：配管
2、规格：SC25
3、配置要求：明敷
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			711.230


			100			030411003001			桥架			1、名称：桥架
2、规格型号：150*100
3、类型：槽式
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			425.400


			101			031002001003			桥架支撑架制作及安装			1、名称：桥架支撑架制作及安装
2、材质：角钢
3、尺寸：综合考虑
4、含管道除锈、防腐、焊缝检测等相关内容
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			kg			575.200


			102			030404017001			配电箱			1、名称：配电箱AP1
2、尺寸：2000*700*600
3、安装方式：落地
4、含元器件、温度传感器、联动信号等
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			103			030404017002			配电箱			1、名称：配电箱AP2
2、尺寸：2000*700*600
3、安装方式：落地
4、含元器件、温度传感器、联动信号等
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			104			030404017003			配电箱			1、名称：配电箱AC1
2、尺寸：2000*1200*600
3、安装方式：落地
4、含元器件、温度传感器、联动信号等
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			105			030404017004			配电箱			1、名称：配电箱AC2
2、尺寸：2000*700*600
3、安装方式：落地
4、含元器件、温度传感器、联动信号等
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			106			030404017005			配电箱			1、名称：配电箱FZ1-1
2、尺寸：600*400*200
3、安装方式：壁挂
4、含元器件、温度传感器、联动信号等
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			107			030404017006			配电箱			1、名称：配电箱FZ1-2
2、尺寸：600*400*200
3、安装方式：壁挂
4、含元器件、温度传感器、联动信号等
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			108			030404017007			配电箱			1、名称：配电箱FZ2-1
2、尺寸：600*400*200
3、安装方式：壁挂
4、含元器件、温度传感器、联动信号等
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			109			030404017008			配电箱			1、名称：配电箱FZ2-2
2、尺寸：600*400*200
3、安装方式：壁挂
4、含元器件、温度传感器、联动信号等
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			110			030404017009			集中监控			1、名称：集中监控
2、含PLC控制柜、峰谷用电运行系统、冷库运行数据视频动态监控系统
3、尺寸：600*400*200
4、上位机系统：上位机显示库区设备的运行工况；具备实时数据查询、历史数据保存、历史数据曲线；上位机具备报警数据、故障记录存储，方便后期运维；各冷间门口设置温度显示系统和紧急呼叫声光报警灯
5、报警系统：温度报警：具备现场声光报警，上位机实时报警；开门报警：现场库门开启超时，本地声光报警，提示工作人员随时关门C、求救报警：现场具备本地声光报警；相关报警具备：短信报警、微信报警、电话语音报警。
7、包含但不限于本系统所有设备、配管、线缆、系统调试及清单未说明的内容，满足验收及现场使用要求，投标人自行报价，中标后不予调整。
8、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			套			1.000


			111			030411006001			接线盒			1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			241.000


			112			030411006002			接线盒			1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			113			030414002001			送配电装置系统			1、名称：送配电装置系统
2、电压等级（KV)：1KV
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			系统			1.000


									分部小计


						0307			通风工程


			114			030106004001			卸货平台			1、名称：卸货平台
2、型号：2000*2000
3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			套			6.000


			115			030701003001			空调器			1、名称：风幕机
2、尺寸：3000mm长
3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			8.000


			116			WB030701004001			通风机安装			1、名称：风机
2、参数：风量20000m3/h
3、备注：包含设备基础、减震垫、检查接线、调试运行及所有附件、含配管、线缆、箱体等
4、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			台			2.000


			117			030108003001			轴流通风机			1、名称：轴流风机
2、参数：风量：2000m3/h
3、备注：检查接线、调试运行及所有附件、含配管、线缆、箱体等
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			12.000


			118			030703007001			碳钢风口、散流器、百叶窗			1、名称：防雨百叶
2、型号：1000*400
3、材质：铝合金
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			11.000


			119			010501006001			设备基础			1、名称：设备基础
2、混凝土种类：C30
3、基础承重应不小于1500kg/m2
4、含木模板制作及安装
5、设备基础排水设置排水槽,排水槽尺寸为50mm*100mm*100mm
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			23.970


									分部小计


						004			其他


			120			WB031002006001			开孔及封堵费用			1、名称：开孔及封堵费用
2、说明：包含但不限于本工程所涉及到的开孔、封堵等所有费用，投标人综合报价，中标后不予调整
3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			项			1.000


			121			WB031002008001			抗震支架安装			1、名称：抗震支架
2、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			项			1.000


			122			031301017001			脚手架搭拆			1、名称：脚手架搭拆			项			1.000


			123			WB031301001001			建筑物超高增加费			1、名称：建筑物超高增加费			项			1.000


									分部小计








2 附录F 措施项目清单计价表


			附录F 措施项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率（%）			金额（元）


			1			JC-01			夜间施工增加费						0.500


			2			JC-02			二次搬运费						1.000


			3			JC-03			冬雨季施工增加费						0.800


			4			JC-04			已完工程及设备保护费						0.100


			5			JC-05			工程定位复测费						1.000


			6			JC-06			非夜间施工照明费


			7			JC-07			临时保护设施费						0.200


			8			JC-08			赶工措施费


			合   计








3 附录G 不可竞争项目清单与计价表


			附录G 不可竞争项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			序号			项目编码			项目名称			计算基数			费率（%）			金额（元）


			1			JF-01			环境保护费						3.280


			2			JF-02			文明施工费						5.120


			3			JF-03			安全施工费						4.130


			4			JF-04			临时设施费						8.100


			5			JF-05			环境保护税


			合   计








4 H.1 其他项目清单与计价汇总表


			H.1 其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			序号			项目名称			金额(元)


			1			暂列金额


			2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计








5 H.2 暂列金额明细表


			H.2 暂列金额明细表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。








6 H.3 专业工程暂估价计价表


			H.3 专业工程暂估价计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			序号			工程名称			工程内容			金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。








7 H.4 计日工表


			H.4 计日工表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			编码			项目名称			单位			数量			综合单价			合价（元）


			一			人工


			人工费小计


			二			材料


			材料费小计


			三			施工机械


			施工机械费小计


			合     计


			说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。








8 H.5 总承包服务费计价表


			H.5 总承包服务费计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			序号			工程名称			项目价值(元)			服务内容			费率(％)			金额(元)


			1			发包人发包专业工程


			2			发包人供应材料


			合  计








9 附录I 税金计价表


			附录I 税金计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#安装


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			费率(％)			金额(元)


			1			增值税			分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费						9.000


			合  计












合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/1、清单EXCEL版/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目/2 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-安装工程/5 合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装.xls

1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)


			E.1 分部分项工程量清单计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											定额
人工费			定额
机械费			暂估价


						001			冷冻系统


			1			030110001001			中温活塞并联机组			1、名称：中温活塞并联机组
2、型号：6HE-35Y*3
3、结构形式：3并联活塞105匹机组，设计工况:0/35℃,制冷量292kw,功率73kw
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			1.000


			2			030110002001			低温螺杆并联机组			1、名称：低温螺杆并联机组
2、型号：HSN8591-160*2
3、结构形式：2并联低温螺杆320匹机组，设计工况:-28/35℃,制冷量410kw,功率197.4kw
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			1.000


			3			030110001002			活塞并联机组			1、名称：活塞并联机组
2、型号：6FE-44Y*5
3、结构形式：5并联活塞220匹机组，设计工况:-28/35℃,制冷量200kw,功率115.5kw；设计工况:-8/35℃,制冷量496.5kw,功率167kw
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			2.000


			4			030113004001			冷风机			1、名称：冷风机
2、型号：制冷量≥46kw
3、节能型风机 化霜形式：自然化霜，电机功率0.135kw*4
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			8.000


			5			030113004002			冷风机			1、名称：冷风机
2、型号：制冷量≥58kw
3、节能型风机 化霜形式：热氟化霜
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			7.000


			6			030113004003			冷风机			1、名称：冷风机
2、型号：制冷量≥58/90kw，电机功率0.62kw*3
3、节能型风机 化霜形式：热氟化霜
4、含制冷设备检查接线
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			8.000


			7			030113011001			蒸发式冷凝器			1、名称：蒸发式冷凝器
2、型号：标准排热量≥780kw/台,电功率7.0kw
3、加检修楼梯
4、含制冷设备检查接线，电子水处理仪，电加热
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			1.000


			8			030113011002			蒸发式冷凝器			1、名称：蒸发式冷凝器
2、型号：散热量≥1335kw，电功率18kw
3、加检修楼梯
4、含制冷设备检查接线，电子水处理仪，电加热
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			台			3.000


			9			031002001001			管道支吊架制作与安装			1、名称：支吊架制作及安装
2、材质：角钢
3、尺寸：综合考虑
4、含管道除锈、防腐、焊缝检测等相关内容
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			kg			3668.210


			10			030807002001			中压焊接阀门			1、名称：球阀
2、材质：铜
3、型号、规格：GBC22S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			11			030807002002			中压焊接阀门			1、名称：球阀
2、材质：铜
3、型号、规格：GBC28S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			30.000


			12			030807002003			中压焊接阀门			1、名称：止回阀
2、材质：铜
3、型号、规格：NRVA40
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			3.000


			13			030807002004			中压焊接阀门			1、名称：止回阀
2、材质：铜
3、型号、规格：NRVA32
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			15.000


			14			030807002005			中压焊接阀门			1、名称：止回阀
2、材质：铜
3、型号、规格：NRV28S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			15.000


			15			030807002006			中压焊接阀门			1、名称：电子膨胀阀
2、材质：铜
3、型号、规格：AKV15-4
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			15.000


			16			030807001001			中压焊接阀门			1、名称：过滤器
2、材质：铜
3、型号、规格：DML419S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			15.000


			17			030807001002			中压焊接阀门			1、名称：过滤器
2、材质：铜
3、型号、规格：DML307S
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			18			030807001003			中压焊接阀门			1、名称：过滤器
2、材质：铜
3、型号、规格：FIA32
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			15.000


			19			030807002007			中压焊接阀门			1、名称：电磁阀
2、材质：铜
3、型号、规格：EVR20
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			20			030807002008			中压焊接阀门			1、名称：电磁阀
2、材质：铜
3、型号、规格：EVR25
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			15.000


			21			030807002009			中压焊接阀门			1、名称：电磁阀
2、材质：铜
3、型号、规格：ICS32+EVM
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			15.000


			22			030807002010			中压焊接阀门			1、名称：膨胀阀
2、材质：铜
3、型号、规格：TGES13
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			23			030807003001			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN100
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			2.000


			24			030807003002			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN80
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			5.000


			25			030807002011			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN65
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			31.000


			26			030807002012			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN50
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			3.000


			27			030807002013			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN40
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			11.000


			28			030807002014			中压焊接阀门			1、名称：截止阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：DN32
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			60.000


			29			030807002015			中压焊接阀门			1、名称：碳钢针型阀
2、材质：碳钢
3、型号、规格：DN10
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			30			030601002001			压力仪表			1、名称：压力表
2、型号：-1~3.9MPa
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			4.000


			31			030807002016			中压焊接阀门			1、名称：压力表阀
2、材质：铜
3、型号、规格：DN10
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			32			030807005001			中压安全阀门			1、名称：双座安全阀
2、材质：铜
3、型号、规格：2.4Mpa
4、连接方式：螺纹连接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			33			030807005002			中压安全阀门			1、名称：两步开启电磁阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：ICLX65
4、焊接方法：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			15.000


			34			030807003003			中压法兰阀门			1、名称：压差阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：ICS3-80+CVP+CVPP+EVM
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			2.000


			35			030807003004			中压法兰阀门			1、名称：压差阀
2、材质：钢制
3、型号、规格：ICS3-100+CVP+CVPP+EVM
4、连接形式：焊接
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			1.000


			36			030801014001			中压铜及铜合金管			1、名称：铜管
2、规格：φ22*1.2mm
3、焊接方法：铜焊
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			54.880


			37			030801014002			中压铜及铜合金管			1、名称：铜管
2、规格：φ28*1.5mm
3、焊接方法：铜焊
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			165.420


			38			030801001001			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：DN25*2.5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			31.200


			39			030801001002			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：DN32*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			67.840


			40			030801001003			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：DN38*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			32.680


			41			030801001004			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：DN45*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			137.460


			42			030801001005			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：D57*3.5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			79.280


			43			030801001006			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：D76*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			113.060


			44			030801001007			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：D89*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			97.660


			45			030801001008			中压碳钢管			1、名称：20#无缝钢管
2、规格：D108*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			46.830


			46			030801001009			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D38*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			412.610


			47			030801001010			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D45*3.0
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			237.700


			48			030801001011			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D57*3.5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			534.670


			49			030801001012			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D76*3.5
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			208.100


			50			030801001013			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D89*4
3、连接形式、焊接方法：焊接
4、含连接管件
5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气体吹扫与清洗，压力强度试验，气密性试验及真空度试验需满足图纸及设计要求
6、焊缝检测：-20℃的压力管道100%射线探伤检验，其它设计温度的压力管道焊缝检查等级应为IV级,应进行抽样射线探伤检验,抽样比例不得低于10%,且最少1个,其焊缝质量合格标准不应低于现行行业标准
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			352.210


			51			030802001001			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D108*4.0
3、连接方式：焊接
4、备注：包含弯头、异径、三通、管帽封堵等所有附件
5、说明：包含管道吹扫、压力试验、泄漏试验、真空度试验等所有试验内容
6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			m			238.110


			52			030802001002			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D133*4.5
3、连接方式：焊接
4、备注：包含弯头、异径、三通、管帽封堵等所有附件
5、说明：包含管道吹扫、压力试验、泄漏试验、真空度试验等所有试验内容
6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			m			94.220


			53			030802001003			中压碳钢管			1、名称：16MnDG无缝钢管
2、规格：D159*5.0
3、连接方式：焊接
4、备注：包含弯头、异径、三通、管帽封堵等所有附件
5、说明：包含管道吹扫、压力试验、泄漏试验、真空度试验等所有试验内容
6、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			m			44.530


			54			031201001001			管道刷油			1、名称：管道防腐
2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆二道，色漆二道
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			2863.500


			55			031208002001			管道绝热			1、名称：管道保温
2、绝热材料品种：聚氨酯
3、绝热厚度：综合考虑
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			83.260


			56			031208002002			管道绝热			1、名称：管道保温
2、绝热材料品种：岩棉
3、绝热厚度：综合考虑
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			12.500


			57			031208001001			设备绝热			1、名称：设备保温
2、绝热材料品种：橡塑
3、绝热厚度：综合考虑
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			3.650


			58			031208007001			防潮层、保护层			1、名称：铝皮防护
2、材料：铝皮
3、厚度：0.5mm
4、对象：设备及管道
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			2863.500


			59			060201004001			制冷剂			1、名称：制冷剂
2、材料：R507
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			kg			7500.000


			60			060201004002			冷冻油			1、名称：冷冻油
2、材料：R507
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			L			1900.000


			61			060201004003			压力管道报检报验			1、名称：压力管道报检报验
2、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			项			1.000


									分部小计


						002			室内排水系统


			62			031001001001			镀锌钢管			1、名称：镀锌钢管
2、规格、压力等级：DN125
3、连接形式：沟槽连接
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			200.000


			63			031001001002			镀锌钢管			1、名称：镀锌钢管
2、规格、压力等级：DN50
3、连接形式：螺纹连接
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			150.000


			64			031001006001			塑料管			1、名称：塑料排水管
2、规格型号：De110
3、连接方式：粘结
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			100.000


			65			031001006002			塑料管			1、名称：塑料排水管
2、规格型号：De50
3、连接方式：粘结
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			100.000


			66			031208002003			管道绝热			1、名称：管道保温
2、绝热材料品种：橡塑
3、绝热厚度：25mm
4、含65C可控温25W/m加热丝
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			3.000


			67			031208007002			防潮层、保护层			1、名称：铝皮防护
2、材料：铝皮
3、厚度：0.5mm
4、对象：设备及管道
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m2			386.500


			68			031002001002			管道支吊架制作与安装			1、名称：支吊架制作及安装
2、材质：角钢
3、尺寸：综合考虑
4、含管道除锈、防腐、焊缝检测等相关内容
5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求			kg			102.500


									分部小计


						003			电气系统


			69			030904012001			氟利昂泄漏报警控制器			1、名称：氟利昂泄漏报警控制器
2、安装方式：壁装
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			70			030904001001			氟利昂探测器			1、名称：氟利昂探测器
2、安装方式：壁装
3、安装高度：距地0.3m
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			4.000


			71			030904001002			冷库温度探测器（PT1OOO）			1、名称：冷库温度（PT1OOO）
2、安装方式：满足图纸及现场施工要求
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			42.000


			72			030408001001			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、型号：ZR-YJV-3x240+2x120
3、敷设方式、部位：穿管及桥架敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			32.540


			73			030408001002			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*185+2*95
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			49.160


			74			030408001003			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*70+2*35
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			37.370


			75			030408001004			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*35+2*16
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			80.600


			76			030408001005			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*25+2*16
3、敷设方式、部位：穿管或桥架
4、电压等级：1KV
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			13.420


			77			030408001006			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、型号：ZR-YJV-3x16+2x10
3、敷设方式、部位：穿管及桥架敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			137.480


			78			030408001007			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-5*2.5
3、敷设方式、部位：穿管敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			430.750


			79			030408001008			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-4*2.5
3、敷设方式、部位：穿管敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			1086.430


			80			030408001009			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、型号：ZR-YJV-4x1.5
3、敷设方式、部位：穿管及桥架敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			564.620


			81			030408001010			电力电缆			1、名称：电力电缆
2、规格型号：ZR-YJV-3*2.5
3、敷设方式、部位：穿管敷设
5、含电缆头制作及安装
6、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			1259.450


			82			030411004001			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：RVV-2*1.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			601.560


			83			030411004002			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：RVV-2*0.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			5822.570


			84			030411004003			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：RVVP-4*0.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			950.530


			85			030411004004			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：RVVP-2*0.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			350.200


			86			030411004005			配线			1、名称：配线
2、配线形式：穿管敷设
3、型号：BV-2.5
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			4610.180


			87			030412002001			工厂灯			1、名称：LED冷库高天棚灯
2、型号：100W
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			套			137.000


			88			030412005001			荧光灯			1、名称：LED一体式支架灯
2、规格型号：40W
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			套			74.000


			89			030904003001			按钮			1、名称：呼叫按钮盒
2、规格：非标			个			8.000


			90			030904005001			声光报警器			1、名称：声光报警器
2、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			8.000


			91			030411001001			配管			1、名称：配管
2、规格：SC15
3、配置要求：明敷
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			2150.880


			92			030411001002			配管			1、名称：配管
2、规格：SC25
3、配置要求：明敷
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			622.190


			93			030411003001			桥架			1、名称：桥架
2、规格型号：100*100
3、类型：槽式
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			16.590


			94			030411003002			桥架			1、名称：桥架
2、规格型号：200*100
3、类型：槽式
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			188.200


			95			030411003003			桥架			1、名称：桥架
2、规格型号：350*100
3、类型：槽式
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m			30.160


			96			030404017001			配电箱			1、名称：配电箱AP1
2、尺寸：2200*800*600
3、安装方式：落地
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			97			030404017002			配电箱			1、名称：配电箱AP2
2、尺寸：2200*800*600
3、安装方式：落地
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			98			030404017003			配电箱			1、名称：配电箱1AC
2、尺寸：2200*1200*400
3、安装方式：落地
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			99			030404017004			配电箱			1、名称：配电箱AC2
2、尺寸：2200*1200*400
3、安装方式：落地
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			100			030404017005			配电箱			1、名称：配电箱FZ1-1
2、尺寸：600*400*200
3、安装方式：壁挂
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			101			030404017006			配电箱			1、名称：配电箱FZ1-2
2、尺寸：600*400*200
3、安装方式：壁挂
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			102			030404017007			配电箱			1、名称：配电箱FZ2-1
2、尺寸：600*400*200
3、安装方式：壁挂
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			103			030404017008			配电箱			1、名称：配电箱FZ2-2
2、尺寸：600*400*200
3、安装方式：壁挂
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			1.000


			104			030404017009			集中监控			1、名称：集中监控
2、含PLC控制柜、峰谷用电运行系统、冷库运行数据视频动态监控系统
3、尺寸：600*400*200
4、上位机系统：上位机显示库区设备的运行工况；具备实时数据查询、历史数据保存、历史数据曲线；上位机具备报警数据、故障记录存储，方便后期运维；各冷间门口设置温度显示系统和紧急呼叫声光报警灯
5、报警系统：温度报警：具备现场声光报警，上位机实时报警；开门报警：现场库门开启超时，本地声光报警，提示工作人员随时关门C、求救报警：现场具备本地声光报警；相关报警具备：短信报警、微信报警、电话语音报警。
6、包含但不限于本系统所有设备、配管、线缆、系统调试及清单未说明的内容，满足验收及现场使用要求，投标人自行报价，中标后不予调整。
7、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			套			1.000


			105			030411006001			接线盒			1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			211.000


			106			030414002001			送配电装置系统			1、名称：送配电装置系统
2、电压等级（KV)：1KV
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			系统			1.000


									分部小计


						0307			通风工程


			107			030106004001			卸货平台			1、名称：卸货平台
2、型号：2000*2000
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			套			6.000


			108			030701003001			空调器			1、名称：风幕机
2、尺寸：3000mm长
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			8.000


			109			030108003001			轴流通风机			1、名称：轴流风机
2、参数：风量：2000m3/h
3、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			台			11.000


			110			030703007001			碳钢风口、散流器、百叶窗			1、名称：防雨百叶
2、型号：1000*400
3、材质：铝合金
4、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			个			9.000


									分部小计


						004			其他


			111			WB031002006001			开孔及封堵费用			1、名称：开孔及封堵费用
2、说明：包含但不限于本工程所涉及到的开孔、封堵等所有费用，投标人综合报价，中标后不予调整
3、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			项			1.000


			112			010501006001			设备基础			1、名称：设备基础
2、混凝土种类：C30
3、基础承重应不小于1500kg/m2
4、含木模板制作及安装
5、未尽事项详见设计图纸、招标文件、答疑及相关规范要求			m3			17.800


			113			WB031002008001			抗震支架安装			1、名称：抗震支架
2、其他未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求			项			1.000


			114			031301017001			脚手架搭拆			1、名称：脚手架搭拆			项			1.000


			115			WB031301001001			建筑物超高增加费			1、名称：建筑物超高增加费			项			1.000


									分部小计








2 附录F 措施项目清单计价表


			附录F 措施项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率（%）			金额（元）


			1			JC-01			夜间施工增加费						0.500


			2			JC-02			二次搬运费						1.000


			3			JC-03			冬雨季施工增加费						0.800


			4			JC-04			已完工程及设备保护费						0.100


			5			JC-05			工程定位复测费						1.000


			6			JC-06			非夜间施工照明费


			7			JC-07			临时保护设施费						0.200


			8			JC-08			赶工措施费


			合   计








3 附录G 不可竞争项目清单与计价表


			附录G 不可竞争项目清单与计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			序号			项目编码			项目名称			计算基数			费率（%）			金额（元）


			1			JF-01			环境保护费						3.280


			2			JF-02			文明施工费						5.120


			3			JF-03			安全施工费						4.130


			4			JF-04			临时设施费						8.100


			5			JF-05			环境保护税


			合   计








4 H.1 其他项目清单与计价汇总表


			H.1 其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			序号			项目名称			金额(元)


			1			暂列金额


			2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计








5 H.2 暂列金额明细表


			H.2 暂列金额明细表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。








6 H.3 专业工程暂估价计价表


			H.3 专业工程暂估价计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			序号			工程名称			工程内容			金额(元)			备注


			合  计


			说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。








7 H.4 计日工表


			H.4 计日工表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			编码			项目名称			单位			数量			综合单价			合价（元）


			一			人工


			人工费小计


			二			材料


			材料费小计


			三			施工机械


			施工机械费小计


			合     计


			说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。








8 H.5 总承包服务费计价表


			H.5 总承包服务费计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			序号			工程名称			项目价值(元)			服务内容			费率(％)			金额(元)


			1			发包人发包专业工程


			2			发包人供应材料


			合  计








9 附录I 税金计价表


			附录I 税金计价表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-2#安装


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			费率(％)			金额(元)


			1			增值税			分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费						9.000


			合  计












合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/1、清单EXCEL版/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目.xls

1 A.1 招标工程量清单封面


			


															A.1 招标工程量清单封面


						合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目																								工程


			招标工程量清单


												招  标  人：									1


																					（单位盖章）


									造价咨询人：												1


																					（单位盖章）


																		2024年08月15日








2 B.1 招标工程量清单扉页


			


															B.1 招标工程量清单扉页


									合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目																		工程


			招标工程量清单


						招  标  人：						1									造价咨询人：			1


												（单位盖章）												（单位资质专用章）


						法定代表人
或其授权人：						1									法定代表人
或其授权人：


																								1


												（签字或盖章）												（签字或盖章）


						编  制  人：						1									复  核  人：			1


												（造价人员签字盖专用章）												（造价工程师签字盖专用章）


						编 制 时 间：						2024年08月15日									复 核 时 间：			2024年08月15日












合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/1、清单EXCEL版/工程量清单总说明.doc




工程量清单总说明



工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目


			一、工程概况：


本项目分为1个标段，项目位于安徽省合肥市，总建筑面积约1.2万平米。主要包括：1#食盐与冷链食品加工中心、2#食盐与冷链食品加工中心设备采购及安装工程，3#楼一层月台区域升降平台、滑升门及门封。。



除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。   



二、工程招标范围：



见本项目招标补疑中的招标范围。



三、工程量清单编制依据：



1、合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目招标文件；



合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目施工图设计文件；



合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目招标工程量清单、最高投标限价编制补疑。



2、《2018版安徽省建设工程计价依据及动态调整（第 1 期）》。



3、《关于贯彻执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的通知（合建监管〔2024〕13号）。



4、《关于发布安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）的公告》（安徽省住房和城乡建设厅公告第51号）。


四、工程量清单编制及报价要求



1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。



2、除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和综合费。



3、项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。


4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、地勘报告等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。



5、措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。



五、其他需要说明的问题： 



1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。



2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。



3、金额（价格）均应以 人民币 表示。



4、暂列金额：本项目按照业主要求，暂列金额为 66 万元计入合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建单位工程其他项目清单，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价，计取税金。












合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/2、控制价EXCEL版/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目.xls

1 A.2 最高投标限价封面


			


												A.2 最高投标限价封面


						合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目																					工程


			最高投标限价


									招  标  人：									1


																		（单位盖章）


									造价咨询人：									1


																		（单位盖章）


															2024年08月15日








2 B.2 最高投标限价扉页


			


															B.2 最高投标限价扉页


									合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目																								工程


			最高投标限价


						最高投标限价（小写）：															31493623.13


						（大写）：															叁仟壹佰肆拾玖万叁仟陆佰贰拾叁元壹角叁分


						招  标  人：						1															造价咨询人：			1


												（单位盖章）																		（单位资质专用章）


						法定代表人
或其授权人：						1															法定代表人
或其授权人：


																														1


												（签字或盖章）																		（签字或盖章）


						编  制  人：						1															复  核  人：			1


												（造价人员签字盖专用章）																		（造价工程师签字盖专用章）


						编 制 时 间：						2024年08月15日															复 核 时 间：			2024年08月15日








3 D.1 建设项目最高投标限价汇总表


			D.1 建设项目最高投标限价汇总表


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目


			序号			单项工程名称			金额(元)			其中：（元）


												暂估价			不可竞争费


			1			合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-土建工程			16897611.76						365599.74


			2			合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-安装工程			14596011.37						163845.05


			合计						31493623.13						529444.79


			说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
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最高投标限价总说明



工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目


			一、采用的计价依据：



1、合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目招标文件；



2、合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单；



3、合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目施工图设计文件；



4、合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目招标工程量清单、最高投标限价编制补疑；



5、《2018版安徽省建设工程计价依据及动态调整（第 1 期）》；



6、《关于贯彻执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的通知（合建监管〔2024〕13号）；


7、《关于发布安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）的公告》（安徽省住房和城乡建设厅公告第51号）。


二、采用的价格信息来源：


1、主要材料价格：采用  2024  年第 8期合肥地区建设工程市场价格信息主刊不含进项税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税价格）计入。



2、人工费执行《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号）。其中定额人工费参与取费、取税，其相对于定额人工费增加的部分 22.81 元只计取税金。



3、机械费价差按规定计取。



三、工程取费：



1、本工程取费按取费标准中“建筑工程”的费率计取。



四、税率计算：



本项目采用一般计税方法，增值税税率执行《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1号）第一条规定，按照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。



五、其它说明： 



1、总承包服务费：详见招标文件及其补疑文件。



2、实行暂估价的材料、设备、专业工程及其价格：详见招标文件及其补疑文件；



实行暂估价材料、设备、专业工程的采购、保管费：详见招标文件及其补疑文件。



3、建设单位自行采购的材料、工程设备及其价格： 详见招标文件及其补疑文件；



建设单位自行采购材料、工程设备的采购、保管费：详见招标文件及其补疑文件；



4、暂列金额：本项目按照业主要求，暂列金额为 66 万元计入合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建单位工程其他项目清单，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价，计取税金。
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合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目工程量清单及控制价（招标）/3、清单编制补疑/合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目清单编织补疑.doc

合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目



工程量清单、最高投标限价编制补疑



第一部分：招标范围



本项目分为1个标段，项目位于安徽省合肥市，总建筑面积约1.2万平米。主要包括：1#食盐与冷链食品加工中心、2#食盐与冷链食品加工中心设备采购及安装工程，3#食盐与冷链食品加工中心的卸货平台及滑升门。



除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。       


一、建筑工程



1、土建工程：库板（墙体、吊顶保温板）、天棚保温、地坪处理、冷库门及门斗处塑料门帘。



二、安装工程



1、电气工程：图纸范围内全部计入。



2、气体报警控制系统：图纸范围内全部计入。


3、制冷系统：图纸范围内全部计入。



4、暖通系统：图纸范围内全部计入。



5、排水系统：图纸范围内全部计入。


二、暂定项目：无。



（一）以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算。无。



（二）执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：无。



（三）本项目按照业主要求，暂列金额为 66 万元计入合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目-1#土建单位工程其他项目清单，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价，计取税金。


第二部分：设计文件及技术补充说明


一、建筑专业



冷库门是否按冷库平面布局图中列明的计入？


回复：是。



门斗处塑料门帘厚度及做法不明确，请补充？


回复：门帘高度与门的高度一样，门帘宽度同门宽度，做法参照下图。



[image: image1.png]







下图钢丝网间距及直径不详？
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回复：成品网，间距50*50mm。



冷库门是否均为电动门？


回复：除逃生门外，均为电动门。



1#厂房一层地坪做法中找平层砂浆及混凝土等级不详？
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回复：20mm 1：2.5水泥砂浆找平层，150mmm C30混凝土保护找平层。



地坪做法示意图截图如下，请明确做法内钢筋的规格型号、水泥砂浆的厚度及型号、镀锌铠装缝的规格。
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回复：内配钢筋为：A8@150*150mm钢筋网；水泥砂浆：30mm厚1：2.5水泥砂浆找平层。镀锌铠装缝的规格见下图：预埋式S型盖板伸缩缝结构形式
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货架、防撞柱是否计入本次招标范围？请业主明确。


回复：不计入。



电动平移门具体配置不明确，请设计补充。



回复：双面彩钢厚0.6mm，配置电动装置。



9、1#冷库机械通风主风道做法不明？


回复：截面：800*900mm，地沟采用M5水泥砂浆，MU10砖砌体，内外侧采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰，200mm厚C25钢筋混凝土预制盖板，配筋：C14@150*150双层双向。大样图如下。



[image: image6.png]







10、请明确机械通风支风管材质、连接方式。


回复：Ⅱ级钢筋混凝土管DN300，橡胶圈接口,Ⅱ级混凝土管符合GB/T11836-2023国标要求。



冷库门附近是否设平衡窗？若设置请明确具体规格尺寸及材质。



回复：需要设计，每个冷库设计8套平衡窗。材质为塑料
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一层、二层月台地坪做法示意图中显示均做100mm厚度XPS挤塑板错位交叉搭建，厂房地面XPS保温平面布局图显示不全做，请明确以哪个为准。



回复：厂房月台地面XPS保温以厂房地面XPS保温平面布局图为准。


请明确门斗出的具体做法及参数。


回复：门斗墙板及顶板均采用100mm双面彩钢聚氨酯保温板（彩钢板厚度0.5mm），高度5米


2#厂房一层地坪做法示意图显示有通风管，请明确是否做通风管。


回复：不需要，2#厂房一层地坪做法详见下图：
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安装专业



动力配电箱AP1、AP2室外进线电缆是否需要计入，配管是否需要计入？



回复：不属于本次招标范围。



配电箱AP1、AP2出线回路未设计配管，请明确。



回复：无需计算配管。



2#冷库配电箱AC1、AC1平面图无回路，请问是否计入？



回复：需要计入，可参照1#冷库平面图。



1#冷库二层制冷管道平面无平面管道，请问是否下图红色管道路径计入？
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回复：可以。



二层变温库管道立管与一层制冷机组无平面连接管路，请明确。



回复：立管由制冷机组接入，如下图所示。
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如下图所示，此处风机为何种规格？
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回复：风机风量为20000m³/h，落地安装。



冷库内电梯是否在本次招标范围，请业主明确。



回复：电梯不在本次招标范围内。



压力管道是否需保检报验费，请明确。



回复：单独列清单项，1、2#厂房各按一项计入，投标人自行考虑报价，后期不做调整。



电气图中网络拓扑图的内容是否需要计入？



回复：两个冷库各按一项列入清单。上位机系统，具备通讯、远程监控、数据云存储功能，后期不做调整。


冷库设计图纸内电气照明系统总包已计入，本次招标是否再次计入？请业主明确（经复核两版图纸照明点位不能完全对应，且采用的灯具及配管配线规格型号也不同）。
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回复：按照冷链设备电气图计入。


1#厂房、2#厂房室内排水图纸与设计提供的清单不一致，请问是否以设计提供的清单内容计入本次招标清单？
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回复：以设计提供的清单内容计入本次招标清单。


制冷系统辅材是否以设计提供的清单内容计入本次招标清单？
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回复：不计入。


1#厂房、2#厂房铜管φ10*1.0mm请问是否以设计提供的清单内容计入本次招标清单？
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2#厂房
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回复：以设计提供的清单内容计入本次招标清单。


1#厂房、2#厂房压力表阀请问是否以设计提供的清单内容计入本次招标清单？
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回复：以设计提供的清单内容计入本次招标清单。


1#厂房、2#厂房管道保温（岩棉）请问是否以设计提供的清单内容计入本次招标清单？
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回复：以设计提供的清单内容计入本次招标清单。


16、制冷图纸中对于2#冷库1层冷冻库冷风机制冷量均为≥50KW，技术供货要求中冷风机选型表要求制冷量≥58KW，请明确具体制冷量以哪个为准。
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答：以技术供货要求为准
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4 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表


			建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表															


			工程名称：合肥盐业冷链食品加工中心冷库制冷设备、保温采购及安装项目															


			序号			措施项目名称			计算基础			费率(%)			金额(元)			备注


			1			施工现场封闭围栏			2566382.95			1.920			49274.55			安全文明施工费


			2			场内主要施工道路硬化			2566382.95			3.520			90336.68			安全文明施工费


			3			场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化			2566382.95			0.270			6929.23			安全文明施工费


			4			现场出入口车辆冲洗			2566382.95			0.530			13601.83			安全文明施工费


			5			现场污水组织排放，设置沉淀池			2566382.95			0.360			9238.98			安全文明施工费


			6			建筑垃圾封闭式管道或容器运输			2566382.95			1.330			34132.89			安全文明施工费


			7			施工现场洒水降尘、清扫			2566382.95			1.100			28230.21			安全文明施工费


			8			出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控			2566382.95			0.300			7699.15			安全文明施工费


			9			围墙设置绿植			2566382.95			0.100			2566.38			安全文明施工费


			10			设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机			2566382.95			0.150			3849.57			安全文明施工费


			11			设置环境监测系统			2566382.95			0.250			6415.96			安全文明施工费


			12			建筑工人实名制管理			2566382.95			0.650			16681.49			安全文明施工费


			13			农民工业余学校			2566382.95			1.000			25663.83			职工教育经费


			14			外运土方、渣土运输机械封闭						2.300						定额已含（元）


			15			建筑物外立面悬挂密目网						0.800						定额已含（元）


			16			施工现场与城市道路连接的施工道路硬化												三通一平


			合  计												294620.75			
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